계약 일반조건

『냉동공장 화물용 제2호 승강기 법정 부품 및 장치교체』

계약 일반조건

제1조 (목 적) 이 조건은 부산공동어시장 냉동공장 화물용 제2호 승강기 법정 부품 및 장치교체 건에 대하여 부산공동어시장조합공동사업법인(이하“법인”이라 한다)과 계약업체 0000 (이하“ㅁㅁ”)이 효과적으로 사업을 수행하는데 필요한 일반적 사항을 정하는 데 그 목적이 있다.

제2조 (정 의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “계약당사자”라 함은 부산공동어시장조합공동사업법인 대표이사(또는 계약책임자)를 말한다.

2. “계약업체”라 함은 법인과 냉동공장 화물용 제2호 승강기 법정 부품 및 장치교체 건의 계약을 체결한 업체를 말한다.

제3조 (의 무) "계약업체"은 이 계약을 수행함에 있어 신의․성실의 원칙에 입각하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용하여야 하며, 이 계약서에 규정된 사항을 충실히 준수하여야 한다.

제4조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 착수일로부터 45일간(계약 시 협의가능) 으로 한다. 다만, 계약 진행 상황에 대하여 쌍방의 협의에 따라 기간을 변경할 수 있으며, 착수일은 계약 체결일로부터 7일 이내 이어야 한다.

제5조 (계약보증금) ① "계약업체"은 계약체결 전까지 계약서에서 정한 계약보증금을 현금 또는 보험업법에 의한 보험사업자가 발행한 보증보험증권 등 법인의 계약규정 제55조 및 제56조에 의거한 보증서로 법인에 납부하여야 한다.

② 계약보증금은 법인의 계약규정 제54조에 의하여 계약금액의 100분의 10이상으로 납부하여야 한다. 다만, 법인이 인정할 경우 계약보증금을 면제 할 수 있으며 보증금의 법인 귀속사유가 발생할 때에는 "계약업체"으로 하여금 보증금에 해당하는 금액을 납부할 것을 보장하기 위하여 보증금 지급 각서 등 그 지급을 확약하는 내용을 문서로 제출하여야 한다.

제6조 (계약보증금의 처리) "계약업체"이 계약상의 의무를 이행하지 아니할 때에는 계약보증금은 법인의 계약규정 제60조 규정에 따라 법인에 귀속한다.

제7조 (계약문서) ① 계약문서는 계약서를 포함한 내역서, 시방서, 계약일반조건 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.

② 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

제8조 (용역의 착수) ①"계약업체"은 계약의 내용에 따라 착수하여야 하며, 착수시에는 법인에 사업수행계획서 등이 포함된 착수계를 제출하여야 한다. 이때 법인은 필요시 내용의 보완을 요구할 수 있다.

② 착수 이후에 법인으로부터 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 또는 일위대가표의 제출 요청이 있을 경우 "계약업체"은 이데 응하여야 한다.

제9조 (계약이행상의 감독) 법인은 필요하다고 인정할 때에는 이 계약의 수행과정이나 계약이행 상황을 감독할 수 있다.

제10조 (용역수행) ① 이 용역의 효율적인 추진을 위하여 법인은 감독 이외에도 법인이 지정하는 자를 용역 수행에 참여시켜 구체적인 용역 수행 방향제시, 문제점 지적, 대책강구 등의 조치를 취할 수 있으며 "계약업체"은 이에 성실히 응하여야 한다.

② 법인은 "계약업체"에 대하여 필요한 경우 사업 진척상황에 대한 보고 및 내용 설명 등을 요청할 수 있으며 이 경우 "계약업체"은 성실하게 응해야 한다.

③ 법인과 "계약업체"은 용역수행에 필요한 경우 관계자료를 상호 요청할 수 있으며 가능한 범위 내에서 협조하여야 한다.

④ "계약업체"은 용역 수행과정에서 확보한 자료 중 보안을 요하는 자료는 법인의 허락없이 누설할 수 없다.

제11조 (검  사) ① "계약업체"은 용역수행을 완료하였을 경우 계약서에 의한 성과품을 포함한 완료계를 지정된 기일까지 제출하여야 하며, 법인이 지정한 검사방법으로 법인이 지정한 자에게 검사를 받아야 한다.

② 법인은 계약서 기타 관계서류에 의하여 "계약업체"으로 부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그 검사기간을 연장할 수 있다.

③ 법인은 제②항의 검사에 있어서 "계약업체"의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우 "계약업체"으로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 제②항의 기간을 계산한다.

④ "계약업체"은 제②항 및 제③항의 규정에 의한 검사에 이의가 있을 때에는 재검사를 요청할 수 있다. 이 경우 법인은 지체없이 재검사를 하여야 한다.

제12조 (대가의 지급) ① 이 계약의 목적물을 완성한 후 제11조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정의 절차에 따라 대가를 지급한다.

② 대금 지급은 검사조서를 작성한 날로부터 14일이내에 그 대가를 지급한다. 다만 부득이한 사정 있는 경우에는 "계약업체"과의 합의에 의하여 일정기간 동안 대가의 지급기한을 연장할 수 있다.

③ 법인은 검사기간이 경과된 경우에는 그 경과된 기간을 제②항의 기간에서 공제하며 천재‧지변 등 불가항력적인 사유와 기타 불가피한 사유로 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 대가의 지급을 연장할 수 있다.

④ 대금 지급은 계약 후 법인의 규정상 계약금액의 "계약업체"이 선금(40%)을 청구시 14일 이내 지급한다.

제13조 (지체상금) ① "계약업체"은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 때에는 계약금액에 계약서에서 정한 지체상금율과 지체일수를 곱한 지체상금을 현금으로 납부하여야 한다.

② 계약의 이행지체가 이 법인의 사정 또는 천재지변 기타 불가항력적인 사유에 의하였다고 인정하거나 기타 대표이사가 부득이하다고 인정한 경우에는 그 해당일수에 대한 지체상금을 감면할 수 있다.

③ "계약업체"의 의무불이행으로 인하여 발생한 지체상금이 계약보증금 상당액에 달할 때에는 특별한 사유가 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 계약보증금을 당 법인에 귀속시킬 수 있다.

제14조 (권리의무의 양도) "계약업체"은 법인의 서면승인 없이는 계약상 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제15조 ("계약업체"의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제․해지) ① 법인은 "계약업체"이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. "계약업체"이 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 업무에 착수하지 아니할 경우

2. 계약서의 계약기한내에 용역을 완료하지 못하거나 "계약업체"의 귀책사유로 인하여 완료할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

3. 제13조의 규정에 의거 지체상금이 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우

4. 계약이행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법․부정행위가 있는 경우

5. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

② 법인은 제①항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에 기성부분 검사를 필한 용역을 기성 부분으로서 인수한 때에는 당해 부분에 상당하는 대가를 "계약업체"과 상호 협의하여 지급한다.

③ 법인은 제①항 및 제②항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 "계약업체"에 통지한다.

제16조 (지식의 이용 및 비밀엄수 의무) ① 법인은 계약서상의 규정에 의하여 "계약업체"이 제출하는 각종 보고서, 정보, 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 기술지식의 전부 또는 일부를 복사, 이용 또는 공개할 수 있으며, 다만 공개할 경우 법인과 "계약업체"의 사전 합의에 의한다.

② "계약업체"은 당해 계약을 통하여 얻은 정보, 법인의 기밀사항을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다.

③ "계약업체"은 용역을 수행함에 있어 발생하는 제반 문제점, 이에 대한 해소방안 등을 문서로서 작성, 비치 하여야 하며, 법인의 제출요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 한다.

제17조 (명시되지 않은 사항의 적용) 이 계약서에 규정되지 않은 사항은 법인과 "계약업체"과의 합의에 의하여 정하고, 기타 필요한 사항은 기타 계약관련 법령을 준용한다.

제18조 (분쟁의 해결) ① 이 용역에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 법인과 "계약업체"의 합의에 의하여 해결하도록 한다.

② 이 용역과 관련하여 소송이 발생할 경우 관할법원은 법인의 소재지 관할법원으로 한다.

제19조 (사용과 배포의 제한) "계약업체"의 업무결과는 법인의 사전 동의 없이는 법인 이외의 제3자에게 배포 또는 인용될 수 없다.

제20조 (사업결과의 귀속) ① "계약업체"이 법인에 납품한 성과품의 사용권, 소유권은 법인의 소유로 한다.

제21조 (청렴계약) 법인의 관련직원에게 향응 또는 금품제공을 한 업체 및 업체관련자가 있는 것으로 판명된때에는 이 법인이 당해 계약의 해지 또는 해제권을 가지며 위 사항에 의하여 성립된 계약해지 또는 해제권이 행사된 경우 업체의 계약보증금은 이 법인에 귀속된다.

1. 내  역  서

(단위: 원)

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
재 료 비
*전기자재 내역
제어반	22kw	1	set			인버터포함
도어 컨트롤 판넬	2~10층기준	1	set
위치검출장치	BUP-30	4	개
위치검출장치 브라켓		1	개
인터폰set	1국	3	개
Limit SW asy set		6	개
Car Top 조작 박스		1	식
PIT E.Stop SW BOX		1	식
Hall NET Cable & T.Cable		1	식
Car Top Box		1	식
Cop 통신보드	8층기준	1	식
Cop Key Encorder		1	개
주조작반		1	식
Rotary Encorder		1	개
승장 층표시기(수직형)		4	개
카내 CPI(분리형)		1	개			CPI일체형
Phto senser asy	BN10M FTR	5	개
자동음성 안내방송		1	개
승강로 조명기구		1	개
전기 설치 잡자재		1	식
OP-CL 도어 리미트 및 브라켓		8	개
전자 인터록		4	개
전기 자재 합계
*기계자재 내역
권상기		1	set			기어드
TM BASE ASY		1	식
Rope Brake asy		1	set

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
GOV ASY & Tension pulley		1	식			조속기 로프포함
PIT LADDER	사다리	1	식
Wire Rope/Main(D16)	16MM*5본	400	M
로프소켓	16MM용	10	개
운반비+실측비
승압트랜스(AC220V→AC380V)		1	식

※ 노무비용, 검사비, 경비, 일반관리비, 이윤 등을 포함한 각종 비용까지 함께 산정 할 것.

2. 시  방  서

제 1 장 일 반 공 통 사 항

1. 일반사항

1.1.1 적용범위

(1) 이 시방은 승강기의 제어 시스템,권상기(이중브레이크),로프 브레이크(개문출발방지),가바나ASSY(비상정지장      치)교체 공사에 관한 표준을 나타내는 것이다.

(2) 이 시방에 기재된 이외의 건축 및 기타 사항은 행정안전부 고시 승강기 안전검사기준에 관한 고시에 따른다.

1.1.2 용어의 정의

이 시방에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

(1)‘감독자’이라 함은 계약서,내역서 및 시방서 등에 정해져 있는 범위내에서 감독업무를 수행하는 자를 말       한다.

(2)‘검사자’이라 함은 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악,민원해결,용지보상지원 기타 필요한 업무를      수행하기 위하여 발주기관의 장이 지정한 소속직원을 말한다.

1.1.3 이의(異義)

견적과 시방서와의 내용이 서로 다를때, 명기되지 않은 사항이 있을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때 또     는 이의가 생겼을 때에는 감독자와 협의하여 결정한다.

1.1.4 경미한 변경

공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다     소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독자와 협의하여 시공한다.

1.1.5 관계 법규 및 제규정

(1) 본 공사에 적용되는 주요 법․령․규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 본 공사에 적용가능한 범위 내에서는     본 공사의 시방서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.  또한 이들 법․령․규칙 및 그 밖의 기준 등은 본 공사 계     약일 현재 최근 간에 유효한 것으로 본 시방서의 내용을 우선한다.

(가) 승강기 안전관리법

(나) 전기사업법, 전기공사업법 및 관계 령․규칙, 전기설비기술 기준

(다) 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정

(라) 소방법, 소방기술기준에 관한 규칙

(마) 한국전력공사의 전기공급규정

(바) 전기용품안전관리법 및 관계 령․규칙

(사) 기타 본 공사와 관련된 관계 법규·령규칙·고시·명령·조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관되는 제      반 법령  등.

(2) 본 공사에 대한 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 승강기 안전관리법에 따라 시공하여야 한다.

(3) 본 공사에 관계 법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독자와 협의하여 시행한다.

1. 2 공사현장 관리

1.2.1 일반사항

(1) 공사현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 그 밖의 사고 방지에 최선을      다한다.

(2) 공사관계자 및 제 3자에게 피해가 미치지 않도록 안전, 위생관리 및 고해 방지에 노력한다.

(3) 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 기성부분의 설비는 적절한 방법으로 보호한다.

(4) 공사장내에서 발생되는 재료 및 물품 등은 모두 감독관이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관하고, 불필요      하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출한다.해체 및 발생재료의 처분 또는 재사용에 대하여는 특기시방 또        는 감독자의 지시에 따른다.

(5) 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

1.2.2 가설물

(1) 휘발유, 신나 등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저      장소 등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하든가 불연재료를 사용하고 소화기를 비치한다.

(2) 공사용 비계 및 발판 등을 설치할 때에는 견고하고 안전하게 설치하며 항상 그 위치보존에 주의한다.

(3) 공사용수 및 전력은 특기시방서에 명기하지 않는 한 감독자와 협의하여 수속절차를 밟아 시설한다.

(4) 모든 가설물은 사용 후 수급자 부담으로 철거하여야 하며, 주위는 청결히 원상 복구하여야 한다.

(5) 가설물이 사용 중에 있다해도 공사진행상 장해가 될 경우에는 감독자와 협의하여 이전 또는 철거하여야 한다.

1.3 기기 및 재료

1.3.1 일반사항

(1) 가설공사용 재료를 제외한 모든 기기 및 재료는 신품으로써 승강기 안전관리법, 전기용품안전 관리법, 한국      산업규격(KS), 공산품  품질관리법, 그 밖의 준용 기준에 적합한 표준품 이상으로 한다.

(2) 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않는 경우에는 그밖의 제반설비와의 균형을 고려하여 감      독자의 승인을 받아 선정한다.

(3) 기기 또는 장치에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착하되 승강기 안      전관리법, 전기용품안전법,KS, 공산품 품질관리법, 그밖의 준용기준에 적합한 것으로 한다.

(4) 자재반입은 공정표를 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지연되는 일이 없도록 한다.

1.3.2 기기 및 재료의 관리

(1) 공사현장에 반입된 검수자재 및 시험합격 재료는 감독자가 지시하는 장소에 정리하여 보관하고, 불합격된 자      재는 시공자로 하여금 지체없이 공사현장 밖으로 반출한다.

(2) 자재 관리시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의하여야 하며, 위험물 인화성 자재는       방화안전 대책(소화기 설치 등)을 강구한다.

(3) 전선류(카내 버튼 등)는 규격별로 분리 보관하고, 전선 내에 습기로 인하여 부식되지 않도록 하며 시공 시       이상 여부를 확인한다.

(4) 모든 기기 및 재료는 현장 반입전에 감독자에게 보고하여야 하며, 품질 및 수량에 대한 검수를 받아야 한다.      반입시 파괴된 자재는 다시 반출하여 완전품이 된 후 재반입하고 검수를 받아야 한다.  다만 경미한 고장이나      손괴된 부분이 있는 경우로써 현장에서의 보수가 용이한 경우에는 감독자의 승인을 얻어 현장에서 보수할 수       있다.

또한 운반중 부속품이 손상되는 경우에는 현장 도착전후 교체하여야 하며, 기능의 저하나 수명단축이 발생치       않도록 유의하고 현장보관중 손괴가 발생치 아니하도록 수급자 책임하에 철저히 보관한다.

1.3.3 시험 및 검사

(1) 현장에 투입하는 기기 및 재료의 시험 및 검사의 방법은  승강기 안전관리법 등의 규정에 따른다.

(2) 주요 기기 및 재료는 감독관의 입회하에 현장시험을 실시하고, 주요 부품은 시험성적서를 제출하여야 한다.

(3) 공정중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료, 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.      다만, KS에 의한 규격품과 공인기관의 시험성적서 또는 검사증등에 의하여 인정된 것 또는 감독자가 승인하는      경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

1.4 시공

1.4.1 일반사항

(1) 모든 공사는 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 설계도서,공정표,       시공계획서등에 따라 확실하게 시공한다.  다만, 명시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 처리한다.

(2) 모든 설비는 모든 극한 상태를 극복하여 만족스럽게 운영되어야 하며, 적절히 보호될 수 있도록 시공되어야      한다.

(3) 케이블의 연결, 종단처리 등 특수설비의 시공은 전문기술자에 의하여 시공되어야 하며, 해당 분야에 전문기      술자격 제도가 있는 경우는 면허자격자에 의하여 시공되어야 한다.

1.4.2 공사보고

(1) 공사에 관한 상황, 작업내용, 자재의 반입 및 반출, 기후조건 그 밖의 필요한 사항을 기재한 공사보고서를      제출하여 감독자의 승인을 받는다.

(2) 수급자는 감독자가 공사 진행 시 필요한 모든 서류상의 요구가 있을 경우에는 그 지시에 따라야 한다.

1.5 안전보건 관리

(1) 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하고, 산업재해 발생의       방지에 노력하여야 한다.

(2) 인적, 물적 사고가 발생하였을 시는 즉시 감독자에게 보고하고, 민형사상의 모든 책임은 수급자가 지며 모      든 경비도 수급자 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.

(3) 수급자는 공사진행에 있어서 부근 거주자 및 통행자에게 소음, 진동, 교통장애 및 분진등으로 생명, 신체       및 재산에 대한 피해, 불편이 없도록 주의하여 시공하여야 한다.

(4) 수급자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감독자(감리      원)가 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금하여야 한다.

(5) 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용하도록 하여야 한다.

(6) 작업전, 작업중 음주행위를 금하고, 함부로 큰소리로 담소하거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 하여야 한다.

1.6 완성검사 및 공사인도

(가) 수급자는 공사가 준공된 후 감독관이 지정하는 적절한 시기에 건축물의 관리자에게 시설내용에 대한 상세      한 안내와 교육을 실시하여야 한다. 교육내용은 각종 시설물의 설치위치, 배선경로, 각종 기기의 조작방법,        조작상의 주의사항,조작순서등 시설물을 운전하는데 필요한 전반적 사항을 포함한다.  교육안내시간, 시기등은      감독자의 지시에 따르며, 교육의 정도는 시설물 관리자가 충분히 인정되는 범위내로 한다.

제 2 장 화물용 승강기 리모델링 공사

2.1  일반사항

2.1.1 적용범위

이 시방은 화물용 승강기 리모델링 공사에 포함되는 부품에 대하여 적용한다.

2.1.2 제작도 및 견본

시방서 또는 설계도에 의하여 제작되는 것은 미리 구조 및 설치방법을 설명한 제작도를 제출하여 감독자의      승인을 받은 후 제작하여야 하며 전압,소요전력,소비량등의 제반특성은 감독자의 승인 없이는 변경할 수 없다.

2.2  재 료

2.2.1  버튼(OPB,IND,CPI,HPI)

(1) 버튼은 최신형버튼을 사용하며 램프는 LED 발광 다이오드를 사용하여야 하며 승강기 안전관리법에 저촉되       지 아니한  제품을 사용하여야 한다.

(2)에너지 절감기능이 있어 HALL 부름이 전혀 없는 CAGE 조명과 환기 FAN을 자동적으로 휴전시켜 불필요한 전       력낭비를  절감하는 기능이 있어야한다.

(3)카 내 운행 등록버튼을 카가 주행 시 주행방향과 반대방향의 호출이 되어있을 경우 카가 주행방향의 최종        도착점에 이르렀을 때 등록이  자동 소거 되도록 한다.

(4)카 내 버튼은 2번 재차누름 시 등록이 소거 되도록 한다

2.2.2  제어 시스템(C P)

(1)메인 콘트롤은 (주)월드 케이씨피 VVVF방식을 설치한다

(2)인버터는 22KW  (주)월드 케이씨피  디지털 제어(VVVF) 방식을 체택한다

(3)도어 콘트롤은 (주)월드 케이씨피 UNIT를 설치하여 도어를 더욱더 부드럽게 제어 할수 있게 한다

(4)제어방식은 MICRO COMPUTER PROCESS 분산제어방식을 채용하고 시스템의 신뢰성 및 안전성, 기능추가에 따른       유연성을 확보하여야 한다.

(5)메인 C/P는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.3  위치 검출기(인닥터)

(1)위치 검출장치는 (주)AUTO NICS  BUP-30을 사용한다

(2)위치 검출장치는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.4  속도 검출기(엔코더)

(1)속도 검출장치는 (주)AUTO NICS 1024를 사용한다

(2)속도 검출장치는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.5  인터폰

(1)인터폰의 모기는  (주)코엘텍 단극 제품을 사용한다

(2)인터폰의 모기는 승강기 기계실,PIT하부,공무부에 설치한다

(3)인터폰은 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.6  리미트 스위치

(1)리미트 스위치는 (주)동인산전 제품을 사용한다

(2)리미트는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.7  음성 안내장치

(1)음성안내 장치는 (주)세라SE사의 제품을 사용한다

(2)음성안내 장치는 층 확인 및 도어 열림 담힘 고장 시 안내 방송을 하여야 한다

(3)음성안내 장치는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.8  도어 전자 인터룩

(1)전자 인터룩은 (주)정석전기 제품을 설치한다

(2)화물용 전자 인터룩은 습기에 강한제품을 사용하며 잦은 사용에도 원활하게 작동하여야 한다

(3)도어 전자 인터룩은 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.9  승강로 전선

(1)T-케이블  전선의 굵기는 0.75SQ를 사용하여 용량이 충분한 제품을 사용 한다

(2)PIT전선은  전선의 굵기는 0.75SQ,0.5SQ을 혼용하되 용량이 충분한 제품을 사용 한다

(3)모든 전선은 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품 또는 KS제품을 사용하여야 한다

2.2.10  메인 권상기

(1)메인 모터는 교류 3상 4극 나우테크 MOTOR 유도전동기를 채용한다.

(2)메인 모터는 엘리베이터용으로 특수 제작된 것으로서 비교적 작은 시동전류로 큰 회전력을 얻을 수 있고 빈        번한 시동에도 충분히 견딜수 있어야 한다.

(3)권상전동기는 (주)나우테크 19kw×4P 엘리베이터 전용으로 특별히 제작된 고도의 내구성을 가진 TRACTION         MACHINE으로 한다.

(4)구동 쉬브(SHEAVE)는 고급 주철재로 항상 균등한 견인력을 유지할수 있도록 홈을 정밀 가공하고 그 직경은        메인로프  직경의 40배 이상으로 한다.

또한 정전 시에는 수동조작 LEVER에 의해 용이하게 CAR를 가까운 상부 또는 하부 층으로 착지시킬 수 있는         구조이어야 한다.

(5)권상기 2차 기계대는 I, H - BEAM 혹은 ㄷ 형강을 사용하며 안전계수는 4 이상이어야 한다.

(6)권상기는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.11  로프 브레이크

(1)로프 브레이크는 (주)엘택 제품으로 설치한다

(2)로프 브레이크는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.12  메인 와이어 로프

(1)메인 와이어 로프는 만호제강 제품 8*19말심 용으로 설치한다

(2)소선의 재질은 KS D 3559에서 규정한 H SWR 52-82의 선재를 사용하며, 로프의 직경은 메인 로프 경우            16mm×5본을 사용하여야 한다.

(3)주로프의 안전계수는 10이상의 것이어야 한다.

(4)주로프의 파단강도는 135KG/㎟ 이상의 것이어야 한다.

(5)주로프는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.13  브레이크  패드

(1) 브레이크 패드는 승강기전용 압축용 라이닝을 사용하여야 하며 승강기 안전관리법에 저촉되지 아니한 제품       을 사용하여야 한다

(2) 직류 전자식으로 그의 정격하중 120%를 적재하여 운행할 경우에도 완전히 이를 파악 제동하는 능력을 갖추       고 브레이크 패드는 엘리베이터가 정지 시 강력한 스프링에 의하여 좌우 균등한 힘으로 동시에 브레이크 드럼       을 파악하여 카의 이동을 확실하게 정지시킬 수 있어야 한다.

2.2.14  가바나 머쉰

(1)가바나 머쉰은 (주)광덕산업 제품을 사용한다

(2)과속발생시 정격속도의 130%를 초과하기 전에 과속 안전스위치를 동작시켜 전동기의 동력을 차단하고, 140%       초과하기 전에 로프를 캣치해 비상정지장치를 작동시켜 카를 강제정지 시켜야 한다.

(3)가바나 머쉰은 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.15  가바나 로프

(1) 가바나 로프는 만호제강의 8M/M 8*19말심용 제품을 사용한다

(2) 소선의 재질은 KS D 3559에서 규정한 H SWR 52-82의 선재를 사용하며, 로프의 직경은 8mm이상으로 사용하       여야 한다.

(3) 로프의 안전계수는 10이상의 것이어야 한다.

(4) 로프의 파단강도는 135KG/㎟ 이상의 것이어야 한다.

(5) 가바나 로프는 승강기 안전검사 기준에 승인받은 제품을 사용하여야 한다

2.2.16  가바나 텐션시브

(1)가바나 텐션시브는 (주)광덕산업 제품을 사용한다

(2)가바나 텐션시브는 승강기 안전검사기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다

2.2.17  기타 부품

기타 명시되지 아니한 부품들은 승강기 안전관리법에 위배되지 아니한 제품을 사용 하여야 한다.